## Axial
Fan |  |  | Nominal data |  |  |  |  | Max Performance |  | Weight & Dimensions
Diameter [mm] | Art. Numb | Model | Voltage [V] | Power [kW] | Speed [1/min] | Amperage [A] | Temp [°C] | Air flow [CFM] | Pressure [inwg] | W [mm] | H [mm] | D [mm] | Weight [kg]
500 | 178935 | ZN050-ZIQ.DC.V7P2 | 3~ 380-480V 60Hz | 0.9 | 1550 | 1,55- 1,25 | 60°C | 5600 | 1.0207 | 655 | 655 | 253 | 14.7
630 | 180852 | ZN063-ZIQ.GL.V7P3 | 3~ 380-480V 60Hz | 3,70 | 1600 | 6,00- 4,70 | 55°C | 13300 | 1.8486 | 805 | 805 | 306 | 38.2
800 | 180820 | ZN080-ZIQ.GL.V7P3 | 3~ 380-480V 60Hz | 2,80 | 1100 | 4,40- 3,50 | 55°C | 16300 | 1.286 | 970 | 970 | 347 | 45.3
800 | 182420 | ZN080-ZIQ.GQ.V7P3 | 3~ 380-480V 60Hz | 4,00 | 1250 | 6,60- 5,20 | 45°C | 18600 | 1.6517 | 970 | 970 | 343 | 52.1
910 | 180696 | ZN091-ZIQ.GL.V5P1 | 3~ 380-480V 60Hz | 3,20 | 1100 | 5,20- 4,20 | 45°C | 19600 | 1.3583 | 1070 | 1070 | 405 | 48.6
910 | 180811 | ZN091-ZIQ.GQ.V5P1 | 3~ 380-480V 60Hz | 4,00 | 1210 | 6,40- 5,00 | 40°C | 21400 | 1.3462 | 1070 | 1070 | 405 | 55.5
1000 | 184785 | ZN100-ZIQ.GL.V5P1 | 3~ 380-480V 60Hz | 2,40 | 830 | 3,90- 3,10 | 50°C | 20500 | 0.89616 | 1170 | 1170 | 382 | 57.9
1000 | 184757 | ZN100-ZIQ.GQ.V5P1 | 3~ 380-480V 60Hz | 3,30 | 940 | 5,40- 4,20 | 40°C | 23100 | 1.1373 | 1170 | 1170 | 382 | 64.7
1250 | 197729 | FN125-ZIL.GQ.A3P1 | 3~ 208-480V 60Hz | 2.9 | 660 | 3.70 - 8.80 |  | 31100 | 0.67 | 1560 | 1560 | 505 | 97.3
Note on L2: Standard Density 0.072 lb/ft3

## Curvas
178935
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
3262 | 1.02
3802 | 0.9
4083 | 0.81
4384 | 0.69
4644 | 0.55
4872 | 0.43
5018 | 0.35
5215 | 0.23
5298 | 0.17
5547 | 0
180852
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
7758 | 1.86
8921 | 1.66
9648 | 1.52
10423 | 1.31
11142 | 1.04
11761 | 0.81
12084 | 0.63
12505 | 0.4
12802 | 0.26
13235 | 0
180820
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
9226 | 1.3
10473 | 1.14
11563 | 0.99
12467 | 0.85
13152 | 0.72
13744 | 0.61
14367 | 0.46
15022 | 0.32
15458 | 0.21
16268 | 0
182420
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
101448 | 1.66
11844 | 1.52
12952 | 1.32
13540 | 1.21
14607 | 1.02
15598 | 0.8
16377 | 0.6
17227 | 0.4
17935 | 0.21
18526 | 0
180696
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
11082 | 1.32
12329 | 1.19
12917 | 1.12
14025 | 0.97
14579 | 0.88
15756 | 0.71
16933 | 0.52
17903 | 0.35
18699 | 0.18
19495 | 0
180811
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
14088 | 1.36
15168 | 1.21
15791 | 1.1
16891 | 0.91
17741 | 0.76
18718 | 0.59
19440 | 0.45
20078 | 0.31
20885 | 0.13
21317 | 0
184785
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
9881 | 0.9
11368 | 0.85
12558 | 0.78
14257 | 0.66
15872 | 0.53
17104 | 0.41
17528 | 0.37
18973 | 0.21
19525 | 0.13
20403 | 0
184757
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
10764 | 1.14
12551 | 1.1
14670 | 0.95
16415 | 0.8
17744 | 0.69
18783 | 0.59
20071 | 0.43
21026 | 0.31
22148 | 0.16
23062 | 0
197729
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
15240 | 0.67
18772 | 0.59
20918 | 0.53
21818 | 0.49
23826 | 0.41
25834 | 0.32
27704 | 0.21
28258 | 0.18
29643 | 0.1
31166 | 0