## Centrifugal
| Fan |  |  | Nominal data |  |  |  |  | Max Performance |  | Weight & Dimensions
| Diameter mm | Art. Numb | Voltage [V] | Motor Size | Power [kW] | Speed [1/min] | Amperage [A] | Temp [°C] | Air flow [CFM] | Pressure [inwg] | W [mm] | H [mm] | D [mm] | Weight [kg]
2D | 310 | 116890/A01 | GR31I-ZID.DC.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 3,90 | 4020 | 4.8 - 3.8 | 45 °C | 4300 | 8.794 | 450 | 450 | 383 | 21
| 350 | 116893/A01 | GR35I-ZID.DG.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 3,30 | 3410 | 5.4 - 4.2 | 50 °C | 5300 | 7.918 | 500 | 500 | 422 | 25
| 400 | 116897/A01 | GR40I-ZID.GG.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 3,90 | 2860 | 5.8 - 4.6 | 55 °C | 6400 | 7.155 | 550 | 550 | 458 | 34
| 400 | 116898/A01 | GR40I-ZID.GG.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 5.2 | 3180 | 8.2-6.4 | 40 °C | 7200 | 8.77 | 550 | 550 | 458 | 34
| 450 | 116902/A01 | GR45I-ZID.GG.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 3,60 | 2300 | 5.4 -4.2 | 55 °C | 7300 | 6.022 | 600 | 600 | 484 | 37
| 450 | 116903/A01 | GR45I-ZID.GG.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 5,20 | 2620 | 8.0 - 6.4 | 40 °C | 8300 | 7.651 | 600 | 600 | 484 | 37
| 500 | 116905/A01 | GR50I-ZID.GL.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 4.6 | 2150 | 7.4 - 6.0 | 40 °C | 9400 | 6.48 | 670 | 670 | 536 | 54
| 500 | 118582/A01 | GR50I-ZID.GQ.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 6 | 2340 | 9.6 - 7.6 | 40 °C | 10300 | 7.7 | 670 | 670 | 571 | 61
| 560 | 116908/A01 | GR56I-ZID.GL.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 4,60 | 1780 | 7.4 - 5.8 | 40 °C | 1100 | 5.082 | 730 | 730 | 575 | 59
| 560 | 116909/A01 | GR56I-ZID.GQ.CR | 3~ 380-480V 60Hz | 5,20 | 1860 | 8.2 - 6.6 | 40 °C | 11500 | 5.606 | 730 | 730 | 610 | 67
Note on J2: Standard Density 0.072 lb/ft3

## Curves
116909/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
854 | 5.606
2278.1 | 5.415
4082.8 | 5.346
5605.6 | 4.999
6942.1 | 4.431
8311.5 | 3.556
9138.9 | 2.753
9954.1 | 1.875
10854.6 | 0.97
11410.6 | 0
116908/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
1017 | 5.082
1992.3 | 5.082
2923.6 | 5.038
4211.5 | 4.872
5415.8 | 4.597
7058.2 | 3.888
8291.1 | 2.939
9315.2 | 2.019
10307 | 1.029
10912.8 | 0
118582/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
1456 | 7.03
3035 | 7.09
3990 | 6.95
5756 | 6.01
7003 | 5.04
7833 | 4.02
8540 | 3.03
9080 | 2.03
9826 | 1.07
10347 | 0
116905/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
318.6 | 6.48
1848.9 | 5.915
1848.9 | 5.915
3282.5 | 5.866
5034.9 | 5.258
6474.1 | 4.268
7510.6 | 3.005
8200.4 | 2.034
8834.1 | 1.122
9396.4 | 0
116903/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
239.6 | 7.651
1054.3 | 7.097
1904.3 | 7.037
3128.3 | 6.896
4314.2 | 6.306
5249.8 | 5.552
6275.6 | 4.082
6869.7 | 3.067
7736.2 | 1.346
8275.8 | 0
116902/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
154.6 | 6.022
936.7 | 5.464
1890.3 | 5.398
3021 | 5.25
3737.8 | 4.913
4897.2 | 4.038
5408.1 | 3.329
5999.7 | 2.475
6715.9 | 1.234
7310.8 | 0
116898/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
294.3 | 8.765
1113.6 | 8.183
2393.9 | 8.193
3516.7 | 7.528
4330.9 | 6.589
5000.9 | 5.418
5555.2 | 4.225
6053.5 | 2.889
6569.3 | 1.777
7120 | 0
116897/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
289.6 | 7.155
872.8 | 6.735
1761.6 | 6.61
2444.1 | 6.579
3678 | 5.656
4490.2 | 4.488
5084.8 | 3.291
5555.3 | 2.165
6028.1 | 0.997
6335.1 | 0
116893/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
233.9 | 7.918
1056.8 | 7.294
1957.1 | 7.214
2612.8 | 6.791
3433.3 | 5.658
3805 | 4.834
4174.7 | 3.829
4568.8 | 2.555
5018.2 | 1.177
5292.6 | 0
116890/A01
qv [ft3/min] | PsF [in.wg]
154.4 | 8.794
709.4 | 8.105
1534.9 | 8.009
2371.4 | 7.159
2883.7 | 6.022
3352.7 | 4.473
3544.2 | 3.93
3826.6 | 2.745
4118.6 | 1.207
4316.4 | 0